유압 화물용 엘리베이터 제작 시방서

일  반  사  항

용도:화물용

적재하중:1000~5000Kg

도어타입:2 or 3 Panel Up Sliding Door

적용속도:30.45MPM

최대 적용 층수:15층

제1장 엘리베이터 구조

1.1 적용범위

이 시방서는 (공장등 화물을 주로 사용하는 빌딩에) 설치할 유압식 화물용 엘리베이터의 제작공급과 설치에 관한 사항을 기술한 것으로 KS규격 및 통상산업부령 공업진흥청의 규정에 의거 작성하였다.

1.2 일반사항

- 이 시방서에 의거하여 제작 공급되는 엘리베이터는 전기사업법과 엘리베이터 제조 및 관리에 관한 법률, 건축법, 승강기 검사기준, 동시행령, 동시행 규칙에 정하는 바에 의하여 최상급의 원자재로 제작되어야 하며, 이 시방서에서 의도하는 성능을 유지할수 있도록 설치 되어야 한다.

- 본 시방에 누락된 점이 있더라도 제작공급자는 본 시방서에 명기된 사항에 적합한 자재를 충실히 공급할 의무가 있으며 안전한 엘리베이터를 구성할 수 있도록 기술된 시방서와 일치하여야 한다.

(3) 납품 계약을 체결 후 제작공정표, 설치계획도, 의장결정사항 및 설치공정표 등을 감독자에게 제출하여 승인을 득한 후 제작에 착수하도록 한다. (제작시 사양이 변경될 경우 납기 및 금액이 변경될 수 있다)

(4) 엘리베이터 설치에 관한 시방서 및 도면상 불명확한 부분이 있더라도 기술적으로 필요한 사항은 공업진흥청장이 고시한 엘리베이터 검사기준, 엘리베이터 검사표준(KS F 2802) 및 감독원의 지시에 따라야 한다.

(5) 설치 완료후 기기의 조작 설명서 등을 감독자에게 제출하여 설치완료     확인서를 접수하면 납품이 완료된 것으로 한다.

1.3 제품 보증

본 기기 납품자는 준공 후 사용자의 관리상 과실 혹은 천재지변에 의한 사고를 제외하고 설계제작 시공상에 대해 기계의 규격 및 품질등 제품하자에 대하여 1년간 보증한다.

1.4 제  작

본 기기를 납품하고자 하는 자는 엘리베이터 기술을 충분히 소화할 수 있는  회사로서 국내에 제작 시설을 보유하고 아프터 써비스를 시행할 능력이 있어야 하며 전기 공사업 면허를 소지한 회사라야 한다.

2장 엘리베이터 제어반 사양

2.1 특수기능

엘리베이터는 아래와 같이 특수기능이 추가하여 엘리베이터 성능의 신뢰성을 확보 하여야 한다.

(1) ONE TOUCH 등록, TWO TOUCH 취소기능(CAR측)

ONE TOUCH로 카의 행선버튼을 등록하고 TWO TOUCH로 버튼의 등록을 취소하여 불필요한 버튼의 등록 및 잘못된 등록에 의한 카의 운행을 억제하는 기능을 갖추고 있다.

(3) 홀버튼 JAM 검출기능

특정층의 홀버튼에 문제가 발생되면 그층의 운행을 제외하고 다른층의 운행이 가능하여야 한다.

(4) 정지층 변경기능

E/L 정지층 변경시 고객요구에 즉시 대응하기위하여 현장에서 간단히 변경이 가능 하도록 하여야 한다.

(5) 서비스층 변경기능

건물 층의 추가 또는 통과층의 추가사용시 엘리베이터의 서비스층을 고객요구에 즉시 대응하여 간단히 변경이 가능하다.(단, 승강장측의 도어는  사전에 반영되어 있어야 함.)

(6) 고장부위 추적기능

기존의 고장부위 검출기능과 고장내용항목을 세분화하여 정확히 고장원인을 추적하므로써 고장대응의 정확성과 신뢰성 확보가 가능하여야 한다.

(7) 오일의 점도 및 온도변화와 적재시 카레벨의 변동에 대처하기위한 리레벨 기능이 추가되어야한다

제3장 기계실내 기기

3.1 파워유니트

- 파워유니트는 엘리베이터 용으로 특별히 제작된 고도의 내구성을 가진 제품으로 인벌류터 기어 펌프와 절연저항이 완벽한 F_Class의 Submersible Motor를 사용하여 상하강용 및 bypass용 전자 솔레노이드 벨브로 구성되어야하며, 비상 스위치, 수동핸드펌프,압력계,유량레벨표시기,이물질 유입을 방지하기위한 필터 및 소음기를 갖추어야하며, 탱크 내외부는 부식되지않도록 피폭 도장을 완벽하게 하여야하며, 바닥과 고정부분은 방진 고무로 완충 역할을 할수 있도록 취부되어야한다.

- 겨울 및 여름과 사용빈도 기계실의 구조에 따라 유체의 점도유지를 위하여 쿨러 및 히터를 추가로 설치하여야한다.단)쿨러는 분리형 타입을 사용하여야한다.

3.2 실린더

- 실린더는 STPG13C나 STPK 재질을 사용하여 안전율 4배이상의 기계적 강도를 유지하여야하며, 좌굴강성에 견딜수 있도록 설계되어야한다.

- 실린더의 표면의 가공정도는 충분한 조도를 유지하여야하며 부식이나 흠집, 휨이 없어야한다.

- 실린더내 오일씰은 DUST 씰과 오일씰로 구성되어야한다.

- 실린더해드는 실린더가 최상단으로 뽑혔을 경우 강제로 압력을 차단하는 장치로 설계되어야한다.

- 실린더의 연결 볼트는 안전율 7.5이상으로 설계되어야한다.

3.3 안전장치

(1) 유압호스는 210KG/Cm^2이상의 압력에 견딜수 있는 재품을 사용하여야하며,로프의 파손시 실린더의 하강 및 유체의 피트 유입을 방지하기 위하여 Rupture Valve를 사용하여야한다

3.4 제어반

(1) 외형은 철재 자립형으로 견고히 제작하고 1.6mm 이상의 강판으로 제작하여 외부인의 접근을 통제할 수 있는 잠금 장치를 하고 접지를 하여 안전을 유지하여야한다.

(2) 고장시 근접층 자동정지 기능이 있어 카가 일시적인 고장으로 인하여 임의의 위치에 정지하였을 경우 CPU가  이를 감지하여 자동적으로 저속 기동후 근접층에 정지하도록 하여 탑승자나 화물의 갇힘 사고를 방지토록 하여야 한다.

(3) 출입구 개폐시간 변경조정 기능이 있어 홀의 부름버튼 및 카 운전조작반의 행선버튼조작에 의한 카의 부름 등록을 CPU 가 원하는 시간을 기억하여 출입구 개폐작동을 자동적으로 수행하는 기능을 하여야 한다.

(4) 에너지 절감기능이 있어 홀 부름이 전혀 없는 경우 카내 조명과 환기 휀을 자동적으로 휴지시켜 불필요한 전력소모를 예방하는 기능을 채용할 수 있다.

제4장   카 (C A R)

4.1 카 프레임

- 상부프레임(Upper Frame), 카옆체대(Uplight),카하부프레임(Bottom frame)등 카프레임의 주요 구조부는 강재 또는 형강을 사용하여 견고하게 제작하여야 하며, 상부프레임 및 하부틀의 휨은 적재하중을 적재하였을 때 보 유효길이의 1/1000 이하이어야 한다.

(2) 카바닥과 프레임과의 사이는 볼트로 조립하여 견고한 구조로 하고 카 체대와 카 플렛폼과 연결한 시이드 브레이서는 충분한 인장강도를 가진 재질로 연결하여 화물적재 및 운반시 카의 기울어짐을 방지하여야 한다.

4.2 카바닥

(1) 카바닥 프레임은 형강류를 사용하여 격자형 틀을 만들고 튼튼한 용접구조로 하여 그 위에 3.2mm 이상의 체크 강판을 깔아 방화구조로 마감 한다.

(2) 카바닥의 전면에는 폭이 출입구 폭에 해당하고 750MM이상 길이의 추락방지판을 설치하여 승객의 추락 및 끼임을 방지하는 구조이어야 한다.

4.3 카내부

(1) 카 내실은 1.5mm이상의 지정된 판 소재로 가공하여 조립하고, 천정에는     (W)450 x (D)520mm 또는 동등 면적 이상의 비상구 및 환풍기를 설치하여야한다.

(2) 카내 및 카 상부 설비

가)조명기구를 천정부근 적당한 위치에 설치 설치하고 항시 정전압이 유지되어야 한다.

나) DIGITAL식 카내 위치 표시기

다) 방향표시등

라) 카 운행 등록용 버턴(COP)

라) 용도 적재하중 표시

마) 비상호출 및 인터폰은 기계실과 지정하는 2개소와 통화할수 있게 한다.바) 충전식 축전지를 사용한 정전시 비상등(30분이상)

사) 천정상부 :	 점검용 콘센트

	 점검용 저속 수동운전 개폐기

	 안전 스위치

자) 환풍기, 비상탈출구, 비상호출버턴

차) 용량 초과 경보벨(카 상부에 설치)

4.4 카도어

(1) 카의 출입문은 직류전원 또는 교류전원을 사용한 전자동 개폐식이고, 문이 닫혀지는 부분에는 고무 등 완충물을 설치하여 충격소음을 최소화 하고, 카의 출입문은 인버터 제어 도어 구동부를 사용한다.

(2) 카의 출입문은 2매문 혹은 3매문 상승방향형으로 카의 출입문 개폐시 승강장의 출입문도 동시에 개폐되는 구조이어야 한다.

- 도어는 기어드 모터를 사용하여 모터의 회전을 기어를 통하여 감속시켜

원하는 속도를 유지하는 시스템이다.

(4) 출입문은 두께 1.5mm 이상의 일면 판넬도아 구조로 하고 출입문에는 포토 광전장치를 설치하여 출입문이     닫힐때 인체나 기타 물체가 끼면 자동적으로 문이 반전하여 열리도록  설계하여야 한다.

- 도아 행거는 볼 베아링을 사용하여 소음발생을 차단하고 정밀하게 조정하여 충분한 강도와 구조를 갖는 정숙 원활한 작동으로 빈번한 사용에도 견딜 수 있어야 한다.

- 출입문은 지정된 재질로 시공하며 출입문 규격은 시방에 준하여 결정하며, 카씰은 스틸체크드 3.2mm 이상의 플레이트로 한다.

4.5 카 운전 조작반

카의 운전 조작반은 카 측면 판넬에 주로 취부하며, 카 내부와 조화있게 설치하여 다음과 같은 기능을 구비한다.

가) 카 조작용 행선 버턴은 마이크로 푸쉬 버턴방식으로 손끝으로 가볍게     푸쉬하여도 점등 되도록 한다.

나) 출입문 개폐버턴

다) 조명 및 환풍기 제어용 스위치

라) 인터폰

4.6 카내 위치표시기

적색 등으로 카위치를 표시하는 표시기로 DIGITAL로 층 숫자를 점등하며 설치위치는 추후 지정할 수 있고, 행선 방향 표시등이 있어야한다.

제5장   홀 승강장

5.1 홀 도어

- 홀 도어는 본 시방서에서 정하는 재질로 제작하고, 모재의 뒷면에 보강 브라켙을 사용하여 충분한 강도 및 용접에 의한 뒤틀림이 없어야 한다.

- 홀 도어 햇더는 도어 상부에 설치되어 도어를 여닫는 구동부로 카도어의 움직임에 따라 인터록으로 연결되어 구동은 카도어와 기계적 구동은 별개이나 전기적으로 연동되며, 볼 베어링을 사용한 롤러가 로프나 체인을 안내하며, 견고히 고정되어 충분한 강도와 구조를 갖고 빈번한 동작에도 견딜 수 있는 충분한 내구성을 갖추어야 한다.또한 도어는 정숙하고 원활한 동작으로 작동하여야 한다.

5.2 출입구 프레임

프레임(architrave)은 본 시방서에서 정하는 강판 재질로 전층 광폭형 으로서 막판은 이 공사의 시행자의 지정에 의해 취부하거나 또는 취부하지 않을 수 있다.

5.3 홀 씰

전층 스틸체크드 3.2mm이상의 재질로서 충분한 지지강도를 가진 브라켙을 사용하여 M12mm 혹은 16mm Anchor를 사용하여  견고하게 고정하여야 한다.

5.4 승강장 버튼

마이크로 푸쉬 버턴으로 시공하며, 표면의 재질은 본 시방서에서 지정한 재질로 한다.

5.5 도어인터록

카가 랜딩층에 정지하여 있지 않는 경우에는 정해진 도어 오픈 키를 사용하지 않으면 열리지 않는 기계적 구조와 전기 스위치로 구성된 인터록을 홀 도어 장치에 설치하여야 하며, 각 층별 출입구마다 1조씩 설치하여 Retiring Cam에 의하여 열수 있는 구조로 하여야한다.

제6장   승  강  로

6.1 권상용 로프

엘리베이터용에 사용되는 로프는 충분한 견인력과 내마모성을 가져야 하므로 엘리베이터 로프규격에 적합한 것으로 안전계수는 10이상으로 한다.다만 트랙션과 로프연신에 따라 로프를 추가로 사용 할 수 있다.

6.2 가이드슈

슬라이드형으로 받침대에 의해 레일면을 적당한 탄력으로 접촉 슬라이딩 되어야 하며 접촉 압력을 용이하게 조정할 수 있는 구조로 한다.

6.3 레일 및 레일 브라켓

카측 레일은 엘리베이터용으로 제작된 T형 레일을 사용하며 그 길이는 5m를 표준하며 레일의 3면은 기계정밀 가공 마감으로 그 공차는 ±0.05mm로 한다. 레일의 설치는 레일 브라켓트로 고정하여 승강로 핏트 바닥에서 승강로 상부 스라브 밑까지 취부한다. 균형추측 레일은 엘리베이터용으로 특수제작된 포밍레일로 우레탄 충진 레일을 적용한다.

6.4 승강로내 배선

승강로내부는 적은수의 배선을 사용하여 설치기간을 단축 시킬 수 있고 신뢰성을 향상 시킬 수 있는 하네스 연결 방식을 채택하여야 한다.

1) 솔레노이드를 제어하는 회로는 다음의 경우에 안전장치에 의하여 작동되어야 한다.

- 승강행정의 상하 한계에 도달했을 때

- 카가 정격속도의 130%에 도달했을 때

- 카의 비상정지 스위치가 작동했을 때

- 동력이 차단되었을 때

- 출입문이 완전히 닫히지 않았을 때

- 과부하 경보장치가 작동되었을 때

- 카의 안전운전을 유지하는 장치에 결함이발생했을 때

제7장   도 장

도장을 행하여야할 대상 물질은 도장을 하기전에 표면 처리가 되어야한다.카본  및 LOW ALLOY STEEL의 표면은 6시간 이내에 방청도장을 실시하거나 녹 및 오염 물질이 발생하기 전에 방청도장을 실시하여야 한다.

표면 처리를 하기 전에는 대상 표면으로부터 기금 그리스 및 기타 오염물질을 제거하여야 한다.

제8장   안  전  장  치

8.1 기계실 부문

가. 조속기(GOVERNOR)

카가 규정속도를 초과하여 운행하는 경우, 정규속도의 130%를 초과하기전에 과속 안전스위치를 동작시켜 전동기의 동력을 차단하고, 140% 속도한계도달하면 속도를 감지하여 비상정지장치를 작동시켜 카를 안전하게 강제 정지시켜야 한다.

나. 과속 방지기능

카의 승하강 운행시 정규속도의 120%를 초과하기전에 동작하여 전동기의 동력을 차단하고 동시에 전자제동장치를 동작시켜야 한다.

8.2 승강로 부분

가. 리미트스위치

카가 최상층 및 최하층을 초과하여 운행하지 않도록 승강로의 종단층에    리미트 스위치를 설치하고, 카가 종단층에 도달하는 경우, 동작하여 운행방향으로 카를 감속, 정지시켜야 한다.

나. 파이널 리미트스위치

리미트 스위치가 동작했는데도 카가 종단층을 초과하여 운행하는 경우,     확실하게 운전을 정지시키기 위하여 승강로의 상하 최종단에 설치한다.      파이널 리미트스위치가 동작한 경우 카 및 승장에서의 자동운전은 불가    하다.

다. 완충장치

승강로 최하단에 설치하여 카의 낙하시에 충격을 완화시키는 장치로 속도에 따라 유압식과 스프링식으로 규정되며 승강로 최하단의 카와 카운트 하부에 설치한다.

8.3 카 부분

가. 비상 구출구

카의 천장에 설치하여 외부에서 구출할 수 있도록 하며, 구출구가 열렸

을 때에는 카가 운행되지 않도록 안전스위치 회로를 구성하여야 한다.

나. 비상정지 스위치

비상시 카를 정지시킬수 있도록 카상부에 비상정지 스위치를 설치한다.

다. 비상호출버튼 및 인터폰

(1) 인터폰은 동시통화방식으로 모기에는 송수화기, 자기에는 스피커와 호출버튼을 설치하여 상호간에 호출통화가 가능하여야 한다.

(2) 정전시 30분 이상 통화가 가능하도록 자동 충전식 전지를 설치한다.

라. 비상정지장치

조속기와 연동되어 카 하부에 설치된 기계적 안전장치로서 카의 하강속도가 규정속도의 140%를 초과하기 전에 조속기의 동작에 의해 작동하여 레일을 죄어 카를 안전하게 강제 정지시켜야 하며 정상복구시는 카를 상부로 이동시 기계적으로 정상복구되어야 하며 전기적 복구는 관리자가 안전을 점검 후 최종적으로 수동 복구하여야한다.

마. 카 추락 방지판

카가 정상적인 정지레벨을 벗어나 정지시 사람의 추락을 방지하기 위하여 카의 출입구 하단에 설치하여야한다.

바. 과부하 경보장치

카의 적재하중을 감지하여 용량초과시 경보를 울리고 출입문을 개방한     상태로 운행 정지하여야 한다.

사. 출입문 안전장치

- 도어가 닫히는 도중 승장버튼이나 카내 열림 버튼을 누르거나 물체가 도어 사이에 있음을 검출한 경우, 도어는 즉시 반전하여 열려야 한다.

(2) 카가 운행 중이거나 정지위치 이외의 곳에서는 출입문이 열리지        않아야 한다.

8.4 홀 승강장 부분

- 인터록 스위치

승장도어는 카가 해당 층에 없는 경우 기계적 잠김 장치에 의해 승강장에서 는 열 수 없는 구조로 하며, 전층의 승강장도어 또는 카 도어 중 어느 한 곳이라도 열려 있는 경우에는 엘리베이터는 운행되지 않아야 한다.

나. 승장도어 키(KEY) 장치

승장도어의 상부에 위치하여 정전시 또는 비상시에는 승강로 밖에서 특수한 구조의 키에 의하여 도어를 열고 카내의 승객을 구출할 수 있는 구조이어야 한다

다. TOE GUARD 및 승강장측 추락방지판

카의 문지방 선단과 승강로벽과의 거리가 125mm 이하가 되도록 승강장 SILL 하부에 설치하여야 한다. 이 수평 거리가 125mm을 초과하는 경우는

추락 방지판 또는 카도아록을 설치 하여야한다.

8.5 기계실 관계

- 기계실 바닥의 기기 반입구와 로프 구멍 뚫기의 공사와 신다 콘크리트 타설

(2) 기계실벽과 TR M/C BEAM 걸림단부분의 콘크리트 파취공사

(3) 기계실 천정의 훅크 설치공사

(4) 기계실 바닥 보강빔재 설치공사(필요시)

(5) 케이지내 조명전원 및 동력전원 기계실내 분전반 까지의

인입공사(N.F.B.포함, 조명전원 220 V 별도 인입요)

(6) 기계실 이외의 장소에 인터폰 설치시 설치장소까지의 배관배선

공사(관리실 및 기타장소)

(7) 기계실의 조명설비 및 점검용 콘센트의 설비공사

(8) 엘리베이터 설치공사중 사용하는 가설전원 및 용수의 무상공급

(건설업체와 건물주계약시 건물주가 전기료 부담)

(9) 엘리레이터 설치용 부품 및 자재,장비의 보관장소 제공(옥내, 외)

(10) 기계실 출입문 및 출입문의 시건장치

(11) 기계실의 환기장치 및 차양설치와 적정온도 유지시설

(12) 오피스빌딩의 경우 기계실 분전반 용량 사전통보

(13) 원격 감시장치 설치시 전화선 공사

(14) 설치기간중 공사용 및 시운전용 가설 전원공사 및 전력 무상 공급

8.6 기타

- 공사용 사무실 및 기자재 보관 장소 무상공급

- 승강로와 기계실내에는 엘리베이터 운전과 직접 관련이 없는 배관과 배선이 있어서는 안된다.

- 기계실 및 승강로내로 유해가스, 분진, 연기등이 들어오지 않도록 하여

야한다.

(4)기계실 및 승강로 최상부에 화재 감지기를 설치하여야한다

제9장   기      타

10.1 완성검사

ELEVATOR를 설치 완료할 경우 건물주는 엘리베이터 안전에 관한 완성 검사를 그 지역승강기관리원과 승강기 안전센터등의 승강기 검사 기관과 제작회사의 설치도면 및 부품설명서를 검사양식과 함께 첨부하여 검사필 한 후에 운행을 하여야 한다.